## hj212
ID | NAME | 原编码（HJ2005) | 单位 | 排放量 | 数据类型 | 备注
w00000 | 污水 | B01 | 升/秒 | 立方米 | N5.2
w01001 | pH值 | 001 | 无量纲 |  | N2.2
w01002 | 色度 | 002 | [色]度 |  | N3.2
w01006 | 溶解性总固体 |  | 毫克/升 | 千克 | N4
w01009 | 溶解氧 |  | 毫克/升 |  | N3.1
w01010 | 水温 |  | 摄氏度 |  | N3.1
w01012 | 悬浮物 | 003 | 毫克/升 | 千克 | N4
w01014 | 电导率 |  | 微西[门子]/厘米 |  | N3.1
w01017 | 五日生化需氧量 | 010 | 毫克/升 | 千克 | N5.1
w01018 | 化学需氧量 | 011 | 毫克/升 | 千克 | N5.1
w01019 | 高锰酸盐指数 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.1
w01020 | 总有机碳 | 015 | 毫克/升 | 千克 | N3.1
w02003 | 粪大肠菌群 | 550 | 个/升 |  | N9
w02006 | 细菌总数 |  | 个/升 |  | N9
w03001 | 总α放射性 | 570 | 贝可[勒尔]/升 |  | N3.1
w03002 | 总β放射性 | 571 | 贝可[勒尔]/升 |  | N3.1
w19001 | 表面活性剂 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.2
w19002 | 阴离子表面活性剂 | 520 | 毫克/升 | 千克 | N3.2
w20012 | 钡 | 039 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20023 | 硼 | 037 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20038 | 钴 | 040 | 毫克/升 | 千克 | N3.4
w20061 | 钼 | 038 | 毫克/升 | 千克 | N3.4
w20089 | 铊 | 041 | 纳克/升 | 毫克 | N4
w20092 | 锡 | 036 | 毫克/升 | 千克 | N3.1
w20111 | 总汞 | 020 | 微克/升 | 克 | N3.2
w20113 | 烷基汞 | 021 | 纳克/升 | 毫克 | N4
w20115 | 总镉 | 022 | 微克/升 | 克 | N3.1
w20116 | 总铬 | 023 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20117 | 六价铬 | 024 | 微克/升 | 克 | N2.3
w20119 | 总砷 | 026 | 微克/升 | 克 | N2.3
w20120 | 总铅 | 027 | 微克/升 | 克 | N4
w20121 | 总镍 | 028 | 毫克/升 | 千克 | N3.2
w20122 | 总铜 | 029 | 毫克/升 | 千克 | N3.2
w20123 | 总锌 | 030 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20124 | 总锰 | 031 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20125 | 总铁 | 032 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20126 | 总银 | 033 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20127 | 总铍 | 034 | 微克/升 | 克 | N3.3
w20128 | 总硒 | 035 | 微克/升 | 克 | N4.2
w20138 | 铜 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20139 | 锌 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20140 | 硒 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20141 | 砷 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w20142 | 汞 |  | 微克/升 | 克 | N3.3
w20143 | 镉 |  | 微克/升 | 克 | N3.3
w20144 | 铅 |  | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w21001 | 总氮 | 065 | 毫克/升 | 千克 | N4.2
w21003 | 氨氮 | 060 | 毫克/升 | 千克 | N4.2
w21004 | 凯氏氮 | 062 | 毫克/升 | 千克 | N3.1
w21006 | 亚硝酸盐 | 063 | 毫克/升 | 千克 | N2.3
w21007 | 硝酸盐 | 064 | 毫克/升 | 千克 | N2.3
w21011 | 总磷 | 101 | 毫克/升 | 千克 | N3.2
w21016 | 氰化物 | 070 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w21017 | 氟化物 | 072 | 毫克/升 | 千克 | N4.2
w21019 | 硫化物 | 071 | 毫克/升 | 千克 | N3.3
w21022 | 氯化物 | 090 | 毫克/升 | 千克 | N3.1
w21038 | 硫酸盐 |  | 毫克/升 | 千克 | N6
w22001 | 石油类 | 080 | 毫克/升 | 千克 | N3.2
w23002 | 挥发酚 | 110 | 毫克/升 | 千克 | N3.4
w25043 | 苯并[α]芘 | 540 | 微克/升 | 克 | N3.1
w33001 | 六六六 | 350 | 纳克/升 | 毫克 | N4
w33007 | 滴滴涕 | 351 | 纳克/升 | 毫克 | N4
w99001 | 有机氮 | 061 | 毫克/升 | 千克 | N3.1
a00000 | 废气 | B02 | 立方米/秒 | 立方米 | N6.1
a01001 | 温度 |  | 摄氏度 |  | N3.1
a01002 | 湿度 |  | % |  | N3.1
a01006 | 气压 |  | 千帕 |  | N5.3
a01007 | 风速 |  | 米/秒 |  | N4.1
a01008 | 风向 |  | [角]度 |  | N4
a01010 | 林格曼黑度 | 37 | 无量纲 |  | N1
a01011 | 烟气流速 | S02 | 米/秒 |  | N5.2
a01012 | 烟气温度 | S03 | 摄氏度 |  | N3.1
a01013 | 烟气压力 | S08 | 千帕 |  | N5.3
a01014 | 烟气湿度 | S05 | % |  | N3.1
a01015 | 制冷温度 | S06 | 摄氏度 |  | N3.1
a01016 | 烟道截面积 | S07 | 平方米 |  | N4.2
a01017 | 烟气动压 | S04 | 千帕 |  | N5.3
a01901 | 垃圾焚烧炉膛内焚烧平均温度 |  | 摄氏度 |  | N4.1
a01902 | 垃圾焚烧炉膛内DCS温度 |  | 摄氏度 |  | N4.1
a05001 | 二氧化碳 | 30 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a05002 | 甲烷 |  | 纳克/立方米 | 克 | N4.1
a05008 | 三氯一氟甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a05009 | 二氯二氟甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a05013 | 三氯三氟乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a19001 | 氧气含量 | S01 | % |  | N3.1
a20007 | 砷 |  | 纳克/立方米 | 克 | N1.6
a20016 | 铍及其化合物 | 36 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.4
a20025 | 镉及其化合物 | 33 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.4
a20026 | 镉 |  | 纳克/立方米 | 克 | N3.3
a20043 | 铅及其化合物 | 32 | 毫克/立方米 | 千克 | N2.4
a20044 | 铅 |  | 纳克/立方米 | 克 | N3.3
a20057 | 汞及其化合物 | 31 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.4
a20058 | 汞 |  | 纳克/立方米 | 克 | N3.2
a20063 | 镍及其化合物 | 35 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a20091 | 锡及其化合物 | 34 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a21001 | 氨（氨气） | 10 | 纳克/立方米 | 克 | N4.3
a21002 | 氮氧化物 | 03 | 毫克/立方米 | 千克 | N5.1
a21003 | 一氧化氮 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N4.1
a21004 | 二氧化氮 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N4.1
a21005 | 一氧化碳 | 04 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a21017 | 氰化物 | 07 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a21018 | 氟化物 | 06 | 毫克/立方米 | 千克 | N2.3
a21022 | 氯气 | 11 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a21024 | 氯化氢 | 08 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a21026 | 二氧化硫 | 02 | 毫克/立方米 | 千克 | N5.2
a21028 | 硫化氢 | 05 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.2
a23001 | 酚类 | 27 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a24003 | 二氯甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24004 | 三氯甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24005 | 四氯甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24006 | 二溴一氯甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24007 | 一溴二氯甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24008 | 溴甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24009 | 三溴甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24015 | 氯乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24016 | 1,1-二氯乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24017 | 1,2-二氯乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24018 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24019 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24020 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24027 | 1,2-二氯丙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24034 | 1,2-二溴乙烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24036 | 环己烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24042 | 正己烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24043 | 正庚烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24046 | 氯乙烯 | 29 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a24047 | 1,1-二氯乙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24049 | 三氯乙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24050 | 四氯乙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24053 | 丙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24054 | 1,3-二氯丙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24072 | 1,4-二恶烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24078 | 1,3-丁二烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24087 | 碳氢化合物 | 25 | 毫克/立方米 | 千克 | N5.2
a24088 | 非甲烷总烃 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24099 | 氯甲烷 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24110 | 反式-1,2-二氯乙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24111 | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24112 | 反式-1,3-二氯丙烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a24113 | 六氯-1,3-丁二烯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25002 | 苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25003 | 甲苯 | 17 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.2
a25004 | 乙苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25005 | 二甲苯 | 18 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.2
a25006 | 1,2-二甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25007 | 1,3-二甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25008 | 1,4-二甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25010 | 氯苯 | 23 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a25011 | 1,2-二氯苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25012 | 1,3-二氯苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25013 | 1,4-二氯苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25014 | 1-乙基-4-甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25015 | 1,2,4-三氯苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25019 | 1,2,4-三甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25020 | 1,2,3-三甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25021 | 1,3,5-三甲基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25023 | 硝基苯 | 22 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.4
a25038 | 乙烯基苯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a25044 | 苯并[a]芘 | 20 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a25072 | 四氢呋喃 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a26001 | 苯胺类 | 21 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a29017 | 乙酸乙酯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a29026 | 乙酸乙烯酯 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a30001 | 甲醇 | 28 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a30008 | 异丙醇 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a30022 | 硫醇 | 13 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a31001 | 甲醛 | 19 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a31002 | 乙醛 | 26 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.4
a31024 | 丙酮 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a31025 | 2-丁酮 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a31030 | 甲基异丁基甲酮 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a34001 | 总悬浮颗粒物TSP |  | 纳克/立方米 | 克 | N4.3
a34002 | 可吸入颗粒物PM10 |  | 纳克/立方米 | 克 | N3.3
a34004 | 细微颗粒物PM2.5 |  | 纳克/立方米 | 克 | N3.3
a34005 | 亚微米颗粒物PM1.0 |  | 纳克/立方米 | 克 | N3.3
a34011 | 降尘 |  | 吨/平方千米x月
a34013 | 烟尘 | 01 | 毫克/立方米 | 千克 | N4
a34017 | 炭黑尘 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N4
a34038 | 沥青烟 | 09 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a34039 | 硫酸雾 | 14 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
a34040 | 铬酸雾 | 15 | 毫克/立方米 | 千克 | N2.3
a99010 | 丙烯腈 |  | 毫克/立方米 | 千克 | N7.3
a99049 | 光气 | 24 | 毫克/立方米 | 千克 | N3.3
a99051 | 二硫化碳 | 12 | 毫克/立方米 | 千克 | N4.3
LA | A权声级 |  | 分贝 |  | N3.1
L5 | 累计百分声级L5 |  | 分贝 |  | N3.1
L10 | 累计百分声级L10 |  | 分贝 |  | N3.1
L50 | 累计百分声级L50 |  | 分贝 |  | N3.1
L90 | 累计百分声级L90 |  | 分贝 |  | N3.1
L95 | 累计百分声级L95 |  | 分贝 |  | N3.1
Leq | 等效声级 |  | 分贝 |  | N3.1
Ldn | 昼夜等效声级 |  | 分贝 |  | N3.1
Ld | 昼间等效声级 |  | 分贝 |  | N3.1
Ln | 夜间等效声级 |  | 分贝 |  | N3.1
LMx | 最大的瞬时声级 |  | 分贝 |  | N3.1
LMn | 最小的瞬时声级 |  | 分贝 |  | N3.1
e101xx | 进水口流量 |  | 升/秒 |  | N6.2
e102xx | 进水口COD |  | 毫克/升 |  | N5.1
e103xx | 进水口氨氮 |  | 毫克/升 |  | N3.2
e104xx | 进水口总磷 |  | 毫克/升 |  | N3.2
e105xx | 进水口总氮 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e106xx | 进水口pH |  | 无量纲 |  | N2.2
e201xx | 出水口流量 |  | 升/秒 |  | N6.2
e202xx | 出水口COD |  | 毫克/升 |  | N5.1
e203xx | 出水口氨氮 |  | 毫克/升 |  | N3.2
e204xx | 出水口总磷 |  | 毫克/升 |  | N3.2
e205xx | 出水口PH |  | 无量纲 |  | N2.2
e301xx | 污水提升泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e302xx | 鼓风机 |  | 安[培] |  | N4.2
e303xx | 鼓风量 |  | 毫克/升 |  | N7
e304xx | 生化池污泥浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e305xx | 生化池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e306xx | 污泥剩余泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e307xx | 污泥回流泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e308xx | 污泥回流量 |  | 千克 |  | N7
e309xx | 污泥剩余量 |  | 千克 |  | N7
e310xx | 污泥压滤机 |  | 安[培] |  | N4.2
e311xx | 阀门状态 |  | 无量纲 |  | N1
e312xx | 储泥池液位 |  | 米 |  | N2.3
e313xx | 加药量 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e314xx | 生化池氧化还原电位 |  | 毫伏[特] |  | N7
e401xx | 污水提升泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e402xx | 曝气设备 |  | 安[培] |  | N4.2
e403xx | 生化池污泥浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e404xx | 厌氧池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e405xx | 缺氧池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e406xx | 好氧池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e407xx | 污泥剩余泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e408xx | 污泥回流泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e409xx | 污泥回流量 |  | 千克 |  | N4.2
e410xx | 污泥剩余量 |  | 千克 |  | N4.2
e411xx | 污泥压滤机 |  | 安[培] |  | N4.2
e412xx | 搅拌器转态 |  | 无量纲 |  | N1
e413xx | 阀门状态 |  | 无量纲 |  | N1
e414xx | 缺氧池氧化还原电位 |  | 毫伏[特] |  | N7
e415xx | 好氧池氧化还原电位 |  | 毫伏[特] |  | N7
e416xx | 提升泵池液位 |  | 米 |  | N2.3
e417xx | 储泥池液位 |  | 米 |  | N2.3
e418xx | 加药量 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e501xx | 污水提升泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e502xx | 曝气设备 |  | 安[培] |  | N4.2
e503xx | 供气量状态 |  | 无量纲 |  | N1
e504xx | 生化池污泥浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e505xx | 厌氧池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e506xx | 缺氧池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e507xx | 好氧池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e508xx | 混合液回流泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e509xx | 剩余污泥泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e510xx | 剩余污泥量 |  | 千克 |  | N7
e511xx | 搅拌器状态 |  | 无量纲 |  | N1
e512xx | 阀门状态 |  | 无量纲 |  | N1
e513xx | 缺氧池氧化还原电位 |  | 毫伏[特] |  | N7
e514xx | 好氧池氧化还原电位 |  | 毫伏[特] |  | N7
e515xx | 提升泵池液位 |  | 米 |  | N2.3
e516xx | 储泥池液位 |  | 米 |  | N2.3
e517xx | 加药量 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e601xx | 污水提升泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e602xx | 曝气设备 |  | 安[培] |  | N4.2
e603xx | SBR池污泥浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e604xx | SBR池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e605xx | 污泥剩余泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e606xx | 污泥回流泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e607xx | 污泥回流量 |  | 千克 |  | N7
e608xx | 污泥剩余量 |  | 千克 |  | N7
e609xx | 污泥压滤机 |  | 安[培] |  | N4.2
e610xx | 搅拌器 |  | 安[培] |  | N4.2
e614xx | SBR池曝气搅拌时氧化还原电位 |  | 毫伏[特] |  | N7
e615xx | 阀门状态 |  | 无量纲 |  | N1
e616xx | 提升泵池液位 |  | 米 |  | N2.3
e617xx | 储泥池液位 |  | 米 |  | N2.3
e701xx | 污水提升泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e702xx | 曝气设备 |  | 安[培] |  | N4.2
e703xx | 接触氧化池污泥浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e704xx | 接触氧化池溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e705xx | 剩余污泥泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e706xx | 剩余污泥量 |  | 千克 |  | N7
e707xx | 污泥压滤机 |  | 安[培] |  | N4.2
e708xx | 阀门状态 |  | 无量纲 |  | N1
e709xx | 提升泵池液位 |  | 米 |  | N2.3
e710xx | 储泥池液位 |  | 米 |  | N2.3
e701xx | 加药量 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e801xx | 污水提升泵 |  | 安[培] |  | N4.2
e802xx | 曝气设备 |  | 安[培] |  | N4.2
e803xx | 污泥浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e804xx | 溶解氧浓度 |  | 毫克/升 |  | N5.1
e805xx | 剩余污泥泵 |  | 安[培] |  | N4.2
g101xx | 增压风机状态 |  | 无量纲 |  | N1
g102xx | 增压风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g103xx | 浆液循环泵状态 |  | 无量纲 |  | N1
g104xx | 浆液循环泵电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g105xx | 密封剂状态 |  | 无量纲 |  | N1
g106xx | 密封剂电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g107xx | GGH运行状态 |  | 无量纲 |  | N1
g108xx | GGH电机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g109xx | 浆液泵状态 |  | 无量纲 |  | N1
g110xx | 浆液泵流量 |  | 立方米/小时 |  | N4.3
g111xx | 脱硫塔内浆液pH |  | 无量纲 |  | N2.2
g112xx | 吸收塔除雾器状态 |  | 无量纲 |  | N1
g113xx | 吸收塔除物器电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g114xx | 吸收塔搅拌器状态 |  | 无量纲 |  | N1
g115xx | 吸收塔浆液密度 |  | 千克/立方米 |  | N3.3
g116xx | 旁路挡板门开度 |  | [角]度 |  | N4
g117xx | 石膏排除泵状态 |  | 无量纲 |  | N1
g118xx | 石膏排除泵电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g119xx | 脱硫率 |  | % |  | N3.2
g201xx | 脱硫塔内喷水泵电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g202xx | 脱硫剂输送装置 |  | 安[培] |  | N4.2
g203xx | 称重给煤机计量信号 |  | 无量纲 |  | N1
g204xx | 炉膛床压 |  | 帕 |  | N7
g205xx | 炉膛床温 |  | 摄氏度 |  | N5.1
g206xx | 冷渣器转速 |  | 转/分钟 |  | N6
g207xx | 返料风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g208xx | 引风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g209xx | 一次风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g210xx | 二次风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g211xx | 石灰石给料机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g212xx | 脱硫率 |  | % |  | N3.1
g301xx | 氨喷射系统电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g302xx | 稀释风机状态 |  | 无量纲 |  | N1
g303xx | 稀释风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g304xx | 氨泵风机状态 |  | 无量纲 |  | N1
g305xx | 氨泵风机电流 |  | 安[培] |  | N4.2
g306xx | 旁路挡板状态 |  | 无量纲 |  | N1
g307xx | 旁路挡板开度 |  | [角]度 |  | N4
g308xx | 旁路挡板左右压差 |  | 千帕 |  | N5.3
g119xx | 入口二氧化硫SO2 |  | 毫克/立方米 |  | N3.3
g120xx | 入口氮氧化物NOx |  | 毫克/立方米 |  | N3.3
g121xx | 入口含氧量O2 |  | % |  | N3.1
g122xx | 入口流量 |  | 立方米/小时 |  | N4.3
g123xx | 入口温度 |  | 摄氏度 |  | N3.1
g124xx | 入口烟尘 |  | 毫克/立方米 |  | N3.3
g125xx | 入口压力 |  | 千帕 |  | N5.3
g126xx | 入口湿度 |  | % |  | N3.1
g127xx | 出口二氧化硫SO2 |  | 毫克/立方米 |  | N3.3
g128xx | 出口氮氧化物NOx |  | 毫克/立方米 |  | N3.3
g129xx | 出口含氧量O2 |  | % |  | N3.1
g130xx | 出口流量 |  | 立方米/小时 |  | N4.3
g131xx | 出口温度 |  | 摄氏度 |  | N3.1
g132xx | 出口烟尘 |  | 毫克/立方米 |  | N3.3
g133xx | 出口压力 |  | 千帕 |  | N5.3
g134xx | 出口湿度 |  | % |  | N3.1
i11001 | 运行日志 |  |  |  | C890 | 日志信息在“//”之间使用UTF-8编码
i12001 | 工作状态 |  | 无量纲 |  | N2 | 运行（0）、维护（1）、故障（2）、校准（3）、反吹（5）、电源故障（6）、测量（7）、标定（8）、待机（9）、运维（10）
i12002 | 分析仪与数采仪通讯状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 正常（0）、异常（1）
i12003 | COD分析仪报警状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 正常（0）、报警（1）
i13001 | 测量量程 |  |  |  |  | 单位、数据类型根据实际自定义
i13002 | 测量精度 |  |  |  |  | 单位、数据类型根据实际自定义
i13003 | 测量间隔 |  | 分钟 |  | N4
i13004 | 消解温度 |  | 摄氏度 |  | N3.1
i13005 | 消解时长 |  | 分钟 |  | N2
i13006 | 校准时间 |  | 年月日时分秒 |  | YYYYMMDDHHMMSS
i13007 | 截距 |  |  |  |  | 单位、数据类型根据实际自定义
i13008 | 斜率 |  |  |  |  | 单位、数据类型根据实际自定义
i13009 | 测量检出限 |  |  |  |  | 单位、数据类型根据实际自定义
i21001 | 运行日志 |  |  |  | C890 | 日志信息在“//”之间使用UTF-8编码
i22001 | 工作状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 运行（0）、停机（1）、故障（2）、维护（3）
i22002 | 用户状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 普通用户（0）、管理员（1）、维护人员（2）
i22003 | 数采仪与上位机通讯状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 正常（0）、异常（1）
i22101 | 数采仪通道通讯状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 正常（0）、异常（1）、通道未接设备（2）
i23001 | 本地大气压力 |  | 千帕 |  | N3.3
i31001 | 门禁日志 |  |  |  | C890 | 日志信息在“//”之间使用UTF-8编码
i32001 | 门禁状态 |  | 无量纲 |  | N1 | 运行（0）、停机（1）、故障（2）、维护（3）
i33001 | CEMS伴热管温度 |  | 摄氏度 |  | N4
i33002 | CEMS冷凝温度 |  | 摄氏度 |  | N1.1
i33101 | 监测站房温度 |  | 摄氏度 |  | N4
i33102 | 监测站房湿度 |  | 摄氏度 |  | N4
i33103 | 监测站房电压 |  | 伏[特] |  | N4
i33104 | 监测站房原水压力 |  | 千帕 |  | N6
i33105 | 监测站房进样压力1 |  | 千帕 |  | N6
i33106 | 监测站房进样压力2 |  | 千帕 |  | N6
i33107 | 沉砂池清洗时间 |  | 秒 |  | N4
i33200 | 污水处理站（厂）电流量 |  | 安[培] |  | N4.2
i33201 | 污水处理站（厂）累计耗电量 |  | 千瓦[特][小]时 |  | N13
i33202 | 污水处理站（厂）日耗电量 |  | 千瓦[特][小]时 |  | N7
i3331x | 炉膛内上部焚烧温度 |  | 摄氏度 |  | N4.1 | x为设备编号（0-9）可以根据测点数量扩充;测量数值变化或者以固定时间间隔上传
i3332x | 炉膛内中部焚烧温度 |  | 摄氏度 |  | N4.1 | x为设备编号（0-9）可以根据测点数量扩充;测量数值变化或者以固定时间间隔上传
i3333x | 炉膛内下部焚烧温度 |  | 摄氏度 |  | N4.1 | x为设备编号（0-9）可以根据测点数量扩充;测量数值变化或者以固定时间间隔上传
i3334x | 炉膛内二次空气喷入点温度 |  | 摄氏度 |  | N4.1 | x为设备编号（0-9）可以根据测点数量扩充;测量数值变化或者以固定时间间隔上传
i33400 | 生产负荷 |  | % |  | N3.1 | 优先由企业DCS中接入，如果DCS没有，从传感器接入